KNXdoit - Kurallar Tablosu v11

Kural No / Başlık / Açıklama / Yazılımda Ne Yapacak / Uyarı Mesajı

| No | Başlık | Açıklama | Yazılımda Ne Yapacak | Uyarı Mesajı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enerji kaynağı | Enerji hattı her zaman panodan gelir. | Enerji cihazlarına 'direkt pano beslemesi' veya 'aktüatör çıkışı' ayrımı yapılır. | Enerji panodan gelmelidir. |
| 2 | KNX cihaz enerji dağıtmaz | KNX cihazlar enerji dağıtım noktası değildir. | KNX cihazlara 220V/yük hattı bağlanması engellenir. | KNX cihazlara enerji hattı bağlanamaz. |
| 3 | Direkt beslenen cihazlar | Klima, kombi ve benzeri sistemler direkt panodan beslenir. | Klima/kombi enerji hattı aktüatöre bağlanamaz. | Bu cihazın enerjisi direkt panodan gelir. |
| 4 | Beyaz eşyalar hariç | Buzdolabı, çamaşır makinesi vb. sisteme eklenmez. | Ürün listesinden çıkarılır. | Bu cihaz KNXdoit çizim kapsamı dışındadır. |
| 5 | Kat panosu enerji | Enerji kat panoları arasında dağıtılır, pano başka kata taşınmaz. | Kat bazlı pano yapısı korunur. | Yük kendi katındaki panodan beslenmelidir. |
| 6 | Kat bazlı KNX hat | Her kat ayrı KNX hattı olabilir. | Kat/line ilişkisi oluşturulur. | Bu kat için KNX hattı tanımlanmalıdır. |
| 7 | Katlar arası bağlantı | Katlar Line Coupler veya IP Router ile bağlanır. | Katlar arası bus geçişinde coupler/router aranır. | Katlar arası KNX bağlantısı için Line Coupler/IP Router gerekir. |
| 8 | 64 cihaz limiti | Bir KNX hattında maksimum 64 cihaz bulunur. | Cihaz sayısı kontrol edilir. | Bu KNX hattında 64 cihaz sınırı aşıldı. |
| 9 | Topoloji | Line/Tree/Star topoloji kullanılabilir, ring yapılamaz. | Ring bağlantı engellenir. | KNX ring topoloji desteklenmez. |
| 10 | T bağlantı | Bus hattı kesintisiz gider, cihazlar T bağlantı ile bağlanır. | KNX kablosu bus trunk + T branch olarak çizilir. | KNX cihaz bus hattına T bağlantı ile bağlanmalıdır. |
| 11 | Power Supply | Power Supply olmadan sistem çalışmaz. | Proje validasyonu Power Supply arar. | Power Supply yok. Proje geçersiz. |
| 12 | Hat başına besleme | Her KNX hattı için uygun Power Supply gerekir. | Her line için PS kontrolü yapılır. | Bu KNX hattında Power Supply eksik. |
| 13 | Switch actuator | Switch actuator kanal bazlıdır (8/12/16/24). | Ürün seçimi çıkış sayısına göre yapılır. | Switch Actuator çıkış sayısı seçilmelidir. |
| 14 | Tek röle tek yük | Her röleye sadece 1 yük bağlanır. | Kullanılan kanal kilitlenir. | Bu röle zaten kullanılıyor. |
| 15 | Tek yük tek çıkış | Aynı yük ikinci aktüatöre bağlanamaz. | Yük bazlı ikinci enerji bağlantısı engellenir. | Bu yüke ikinci kablo bağlanamaz. |
| 16 | Perde/panjur | Perde/Panjur 2 röle kullanır: UP ve DOWN. | İlk röle UP, yanındaki röle DOWN olarak atanır. | Perde/Panjur için yanındaki röle boş olmalı. |
| 17 | Perde interlock | UP ve DOWN aynı anda çalışamaz. | DOWN kanalı otomatik kilitlenir. | UP ve DOWN aynı anda çalışamaz. |
| 18 | Dimmer | Dim yükler sadece Dimmer Actuator'e bağlanır. | Dim Lamba -> Switch Actuator engellenir. | Dim lamba sadece Dimmer Actuator kanalına bağlanır. |
| 19 | Çoklu kontrol | Aynı yük birden fazla noktadan kontrol edilebilir. | Fiziksel kablo değişmez; grup adresi ile kontrol edilir. | Çoklu kontrol grup adresiyle yapılmalıdır. |
| 20 | Grup adresi | Kontrol ilişkileri grup adresleri ile yapılır. | GA üretici aynı yük için birden fazla buton/sensör tanımlayabilir. | Kontrol için grup adresi oluşturulmalıdır. |
| 21 | Klima | Klima KNX Gateway ile bağlanır; enerjisi panodan gelir. | Klima enerji bağlantısı aktüatöre bağlanamaz; gateway bus'a bağlanır. | Klima kontrolü KNX Gateway üzerinden yapılmalıdır. |
| 22 | Kombi | Kombi kuru kontak ile kontrol edilir; enerji panodan gelir. | Kombi 220V yük gibi röleye bağlanamaz, kuru kontak olarak modellenir. | Kombi voltajsız kuru kontak ile kontrol edilmelidir. |
| 23 | Yerden ısıtma | Kollektör her katta ayrı olmalıdır. | Kollektör kendi kat panosundaki aktüatöre bağlanır. | Kollektör başka kat panosuna taşınamaz. |
| 24 | Vana kontrolü | Vanalar aktüatör ile kontrol edilir. | Vana küçük yük olarak switch actuator kanalına bağlanır. | Vana bir aktüatör kanalına bağlanmalıdır. |
| 25 | Termostat | Termostatlar bus üzerinden komut gönderir. | Termostat için bus bağlantısı ve GA zorunlu olur. | Termostat KNX Bus'a bağlanmalıdır. |
| 26 | Sensör | Sensörler sadece komut gönderir, yük sürmez. | Sensör -> load enerji bağlantısı engellenir. | Sensör yük süremez; kontrolü grup adresiyle yapar. |